会议纪要  Meeting M7inute

| 会议名称 | 长岭催化剂分公司调度会 | 会议编号 | CLCHJ-DD-2025-018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主持人 | 陈拥军 | 会议时间 | 2025年05月19日 |
| 会议地点 | 长岭催化剂分公司会议室 |  |  |
| 分发：领导、管理岗位、各班组 |  | 参加人员：石继生、刘霞光、陈志利、杨鹏程、陈拥军、彭小林、邓蛟、谢昕宇、汤军、郑朝辉、张远东、向伟、彭磊、郝颖、范磊、刘其元、陈阳、黄瑛、刘源、袁勤飞 共20人 詹飚（休假） 于皓（现场） |  |
| 会议记录人 | 郝颖 | 审 核 | 陈志利 |
| 签发 | 石继生 | 发行日期 | 2025年05月20日 |
| 发文部门 | 长岭催化剂分公司 |  |  |

| 序号 | 会议内容 | 责任人/责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 一、本周主要工作情况： - 安全：1.血压监测 - 上周申报了6起 7+1作业 - 学习公司下发文件 二、生产情况： 1、本周生产正常，故障遗留正常，综合空压站特护机组 机955 机954运行, 机952机953机951备用。 2、分子筛，裂化剂高压室1#进线带全所。 三、日常维护及设备故障处理与检修情况： - 1、设备故障处理 8起,停送电及日常维护 59台次。故障多为热元件综保跳闸故障,照明故障维修 - 重要故障： - 2、 工单61条 - 3、低压室元器件统计，未完 - 4、三套加氢P1517/2电机检修 - 5、办公室电气隐患检查 - 6、分子筛装置350台电机停电 - 7、UPS配出空开更换 - 综合教培管理：教培：1.每天早上岗位练兵。综合：5.16借人电气二班4人 - 施工： - 综合空压站凉水塔配电，未完 - 综合氨氮电机配电，已完 - 分子筛高压室2段检修、清扫、试验，已完 - 空压站低压室检修、清扫，已完 - 两剂、综合、贵剂车间电表更换，已完 - 分子筛合成UPS配电，已完 - 加班及好人好事：5.16-5.18检修加班人员45人次 - 安全观察 - 下 周 工 作 安 排： - 综合空压站凉水塔配电 - 裂化剂一套F1802检修 - 裂化剂一套C1862更换电缆 - 裂化剂一套M1188/3电机配电 - 5、贵剂一套高压刀闸更换 | 电气一班 |
| 2 | - 安全： 1、上周申报高危作业3处，高处作业2处、变电所盘柜内作业1处 - 班组血压异常人员持续监测 - 学习安全活动文件 - 生产：上周云溪基地电气设备运行正常，特护设备运行情况良好。停送电及日常维护64起、故障处理8起，主要故障为设备过载跳闸、电加热故障、尾部散热风机故障、照明故障处理等；建立检维修工单72张 - 主要工作： 1、云溪裂化剂车间现场平台灯照明灯具更换18盏 - 云溪各装置综保参数统计，未完 - 云溪非低氨氮低压室电容器更换2个，已完 - 云溪基地办公楼安全用电排查，已完 - 典型故障及设备处理情况：云溪低氨氮P7424A/B（75KW）污水泵出现2次电机跳闸现象，变频器未报故障，检查为此回路综保保护功能未取消，综保故障跳闸导致停机，已和车间汇报，并将综保保护功能取消，目前运行正常 - 工程施工：1、云溪钛硅一厂房新增设备配电，已完 - 云溪干胶粉新增燃风炉配电，未完 - 云溪新材500T新增设备配电，未完 - 教培：每日岗位练兵 - 加班情况： 1、05.13 云溪干胶粉现场隐患整改：张维 周政 刘杰 - 05.15 云溪贵剂II套振动筛电机回装：张维 易文浩 - 05.16 云溪电气人员加强：楚伟 邓日明 - 05.17 云溪变电所巡检： 周军 张怡农 - 05.18 云溪变电所巡检：黄绍富 王锦翔 - 班组管理：无 - 9. 本周工作：1、云溪干胶粉新增燃风炉配电 - 云溪新材500T新增设备配电 - 3、云溪分子筛厂房一电机扩容电缆敷设 - 4、云溪办公楼安全用电隐患整改 | 电气二班 |
| 3 | - 上周主要工作情况： - 安全工作： 学习公司下发安全文件并进行讨论分析,班组人员血压测量。 2次七加一高危作业。 生产情况： 机952运行正常，机951、953、954、955备机。 交班38条，工单建单数39条。（定时性1条） - 日常维护及关键重点设备故障处理情况： - 1、生产基本正常。 2、5.16空压站停机、装置停工。5.19 952开机。 - 施工方面： - 长炼基地裂化剂一套稀土控制系统施工已完成。 - 两剂三套加氢脉冲控制仪保护箱更换，已完成。 - 综合管理方面： 短停检修下晚班大休人员及其他班员加班21人加班。 5.教培方面及好人好事： 坚持每天岗位练兵。 二.本周工作安排： - 日常维护及日常巡检。 停工检修。 | 仪表一班 |
| 4 | 本 周 主 要 工 作 情 况： 安全管理： 1、上周申报高空作业3项、动火作业1项；升级管控作业7项。 2、人员血压监测正常。 生产情况：1、云溪基地仪表专业生产平稳。 - 日常维护及设备故障处理情况： - 日常维护：云溪基地31项；岳阳兴长6项。 - 2、隐患整改：云溪基地完成28项。 - 重要设备故障处理：无 施工项目： - 云溪干胶粉新增热风炉，已完成60%。 - 云溪新材二套新增仪表点，已完成50%。 班组管理： - 月应急演练题目： - 教培：1、每天岗位练兵。 - 加班：5月15日，人员加强1人，加班1天。 - 5月16日，人员加强1人，加班1天。 - 5月17日，干胶粉热风炉施工4人，加班1天。 本周工作安排： - 1、云溪干胶粉新增热风炉施工。 - 2、云溪新材二套新增仪表点施工。 | 仪表二班 |
| 5 | - 本周主要工作情况： - 上周工作： - 安全观察：①学习相关安全资料 ②血压测量 ③现场检查纠偏 - 生产：云溪基地动设备运行正常 - 本周工作：①做好日常维护工作 - ②做好裂化剂单元停工检修工作 | 机修一班 |
| 6 | 一、安全： 1、血压监测，高危人员持续监测。 2、学习公司下发各项文件。 - 3、现场作业严格要求视频及监护。 二、施工项目 石油焦项目： - 照明支架焊接60%，一楼照明主管安装240米。 长炼尾气项目： 1、2台流量计接线及调试（2台流量计刚到货） - 云溪氯铂酸项目 ： - 拆除及安装灯具2盏，新增安装灯具1盏。 - 8台开关阀配管及穿线接线（现场接线已完成，DCS室无卡件，已破线） 零星施工： - 成球厂房空调通风机配电完成1台 - 成球厂房安装配电箱1台，敷设YJV-5*16mm2电缆1根，共计40米。 - 工程技术中心37KW尾气风机配电及安装槽盒6米 ，敷设电缆5根，共计150米。 - 3台火灾联动配管及接线。 三、教培：1.每天早上岗位练兵。 四、加班：无 五、本周工作安排： - 石油焦项目照明支架及设备支架焊接。 - 石油焦项目槽盒安装。 - 贵剂二套氯铂酸项目DSC接线及现场调试。 - 4、工程技术中心风机电缆做头接线及调试。 | 工程班 |
| 7 | QHSE主管：杨鹏程 - 催化剂安环部为迎接6月安全生产月，准备与我单位联合进行一次2#区域变配电间着火的应急演练。分公司安全岗位已针对着火应急预案进行了编制，请电气主管邓蛟和班长刘其元再次确定演练着火的具体部位。（着火电缆和配出开关柜编号） - 这周末催化剂长炼基地进行全厂停工检修。我单位电气一班和仪表一班进行了一些常规检修。在这里要强调一下检修的安全：催化剂部分槽盒支架和槽钢锈蚀严重，班组在进行高处作业电缆敷设的过程中务必确认好槽盒支架和槽钢稳定性。如若锈蚀严重，不得踩踏槽盒及支架，谨防人员发生高处坠落。第二，目前催化剂长炼基地野猫等小动物较多。变电所的检修清扫，作业组务必及时恢复防鼠挡板，防止小动物进入造成盘柜送电短路。 - 3、安全岗位上周已送检4顶智能安全帽至公司维益致信。班组智能安全帽如果遇到拍录了进行回看无视频上传的情况，请及时在微信群反馈。分公司将有问题的智能安全帽进行送检。 QHSE岗位：彭磊 1.2025年劳保卡和夏季工作服已发放完 2.下周开始特种作业证复审，请各班组配合，已经是第二次推迟，部分人员的证马上到期了。 3.检修期间安全基本可控，注意外借人员安全工作。 QHSE岗位：张远东 - 上周和陈经理对云溪各专业班组检修施工质量做了检查，三个专业都有些问题，已经和有关人员进行沟通，各专业要强调检修施工质量，分公司会不定期组织相关人员进行检查 - 生产主管,长岭工段长： 陈拥军 生产管理 - 完成分公司本周生产周报编制、上报蒋自立，完成电仪专业周报并上交催化剂设备部王长春。电气专业一周故障统计发陈志利； - 上传催化剂分公司调度会信息； - 长岭催化剂分公司5月9日-5月15日，共计完成工单上传263条，其中废单12条，高危作业工单107条，人均工单执行率1.64，各生产及安全岗位对相关工单进行自主检查， - 本周二完成催化就电仪月报工作 - 本周五完成6月份值班表上传，并将端午节值听班安排发送给生产岗位。 - 本周五之前完成专业生产月报。 - 电气专业 - 本周长炼基地电力系统继续单线运行，两个高压室均由1#进线带全所，预计运行周期为一周左右，在此期间加强电流监测，存在问题及时汇报。 - 上周完成分子筛高压室 空压站低压室检修清扫工作，因动力6KV系统2段检修，导致分子筛，裂化剂高压室2#进线无法送电， 分子筛一段无法进行检修清扫，相关工作待动力站通知。 - 本次分子筛检修发现的问题及以前发现的隐患需要有序进行处理，确保生产正常。 仪表主管，长岭运行工程师：彭小林 - 针对因生产不能处理的遗留问题；岗检检查待整改问题；联锁回路仪表等要优先检修。 - 做好检修资料，保存好影像资料。 - 3、低老坏隐患整改。 仪表工程师，云溪工段长：谢昕宇 仪表专业： 生产情况： - 云溪基地仪表专业生产平稳。 - 落实班组7+1作业现场安全风险检查，监督安全措施的落实情况，提醒作业人员防控安全风险。 - 干胶粉新增热风炉施工和新材新增阀门施工，工作量都比较大，班组人员少，班长和副班长各带一个项目，管控安全、施工质量和施工进度，对此提出表扬。 - 长岭基地周末停工检修，班组组织人员加班比较到位，统筹工作还需加强，对检修内容要进行整理记录，资料要做好归档，要让业主看到我们的付出，也为签单做准备。 - 下周工作安排： - 确保云溪基地各装置平稳运行。 2、施工现场监督检查。 机修主管，云溪工段运行工程师：陈明亮 - 一、上周生产情况： - 云溪基地生产平稳，特护设备运行正常。检维修工作完成项共计32台次，检修20台，维护12台。主要内容如下：1.机泵检修31台次，主要有密封泄漏，卡死，振动大，不上量，腐蚀、冲刷穿孔等；2.其它化工类设备检维修13台，主要工作检查调整，漏油、轴承、密封更换。3.本周主要设备检修有：1.云溪裂化剂高压隔膜泵P8009A预防性检修；2.云溪裂化剂X8006球磨机减速机漏油检修 （未完） - 上周主要工作： - 1.干胶粉P6619、V6629旋阀密封泄漏故障率比较高的原 因进行现场分析，与装置沟通建议修复与改造。 - 2.云溪基地已执行新的动设备巡检制度与巡检记录，大家要按要求巡检填写记录。 - 三、本周工作：1.二期裂化剂停工检修，提前对接好检修醒目工作量，做好人员策划，保证检修安全。 - 2.天气炎热，加强设备巡检，重点检查冷却水和关键设备的润滑有油/脂的完好情况，避免轴承过热损坏。 - 3.加强设备检修质量控制，着手现场设备低、老、坏检查与整改，重点检查近期检修过得设备。 电气专业主管，云溪工段运行工程师：邓蛟 电气专业： 1、落实班组7+1作业现场安全风险检查，监督安全措施的落实情况，提醒作业人员防控安全风险。 2、与设备部沟通、确认长炼分子筛高压室检修内容。 3、周末对长炼电气专业检修内容进行了汇总，已发给设备部吴金伟。 4、因动力厂配分子筛高压室2#进线的电源侧需停电、检修，分子筛高压I段需带全所运行，所以高压I段检修推迟到下周择机进行。 5、上周设备部要求电气专业对办公楼用电设备进行隐患排查，请电气两个班组及时进行整改，我们不能整改的在图标上说明原因。 6、UPS已换空开请做好记录并发给我。 7、已换UPS及时更新台账，包括电子版UPS台账、电缆清册、系统图、盘柜标识、电缆走向牌等。 8、设备大检查电气共计查出9项问题，已整改3项，其它问题需催化剂采购备件或委托其他单位进行处理，持续整改中。 本周工作计划： 1、落实班组7+1作业现场安全风险检查，监督安全措施的落实情况，提醒作业人员防控安全风险。 施工主管，工程工段长：汤军 - 催化剂分公司工程维修项目本周情况： - 1、氯铂酸制备清洁自动化工程技术研究与应用 1）现场铝合金玻璃房主体框架安装已完，玻璃未安装； 2）管道施工安装已完，8台开关阀安装已完； 3）仪表8台开关阀配穿线管、风管已完，控制电缆敷设接线已完成50%（因DCS室没有卡件无接线通道，DCS室未接线）； 2、石油焦工程制备技术开发项目建设工程电仪安装 - 1）一楼成套控制柜底座预制已完成4台。 - 3 、长岭分公司云溪基地污水处理系统优化项目 - 未施工，已报电、仪施工方案； - 岳阳兴长广州立能新材料有限公司200吨/年特种环氧树脂项目（自控、动设备安装） - 1）自控审图已完，已报项目前期资料。 5、经营结算情况： 1）本周下达工单数量3份； 2) 本周已签证工单数量4份； 3）本周上传工单结算数量4份； 4）累计工单结算价格78.11万元； 二、催化剂分公司下周主要施工计划： 1、氯铂酸制备清洁自动化工程技术研究与应用 未 2、石油焦工程制备技术开发项目建设工程电仪安装 1）电仪配管安装； 2）槽盒安装； 施工预算岗位：郑朝辉 - 上周主要工作完成情况： - 班组上交签证单情况；电二班2份，工程班1份。 2、本周各主管、班长需抓紧落实的工作： - 维修、科研、更新未上交签证单明细已发月度工时微信群，其中、电一班10份，维修项目4份是4月20日前，电二班7份，其中含科研项目1份，维修项目2份是4月20日前，仪一班科研项目2份，仪表二班,1份，维修项目1份是4月20日前，工程班2份科研项目，机修一班1份，其中含科研项目1份，维修项目0份是4月20日前，催化剂设备部要求每个月20日上交上个月20日前的结算书。 - 各主管、班长注意，未上交签证单的维修、科研工单明细已发月度微信群，班组抓紧施工签证，尤其是今年2、3月的维修、科研签证单，抓紧上交，否则委托单会作废。 - 各主管、班长注意，催化剂维保合同嘉奖考核项目发月度工时微信群，有嘉奖项目及时签字，并上交到施工预算岗位 - 各主管、班长注意，催化剂设备部要求，催化剂和建长槽盒隐患治理和飞线整改按装置统计工作量，发施工预算岗位做预算报价。 - 各班长注意，施工完的项目要及时签证并上交施工预算岗位，不能等要核算奖金时才交。 教培岗位：詹飚 1、2024年高新企业项目完善，已完。 - 钳工专业1人签合同考试。 - 二建证书延续注册。 - 组织教培工作检查。 库房/资料：郝颖 - 1、库房材料正常收发。 2、材料询价，报价，计划申报。 | 各管理岗位 |
| 8 | - 陈志利： - 1、催化剂设备大检查整改请各专业按时间节点（5月20日）完成，有问题的要提前做好沟通工作； - 2、参与湖南石化大检修人员在智慧运维平台上需要变更的，统一上报名单统一进行变更； - 3、机修专业本周裂化剂停工检修做好检修项目申报工作，其次岳阳兴长机泵安装垫铁已联系机修准备好了； - 刘霞光： - 一、长炼基地检修方面： - 1、检修了的设备及时编制检修资料及台帐更新；2、及时做好签证。 - 二、电气专业： - 1、 进入夏季设备已进入故障高发期，加强设备过热检查，及时发现设备隐患及时处理； - 2、 加强作业人员人身安全管理，严格执行变电所及现场带电电控柜上高危作业申报及风险管控，严格落实变电所作业十条安全管理制度。 - 3、 落实现场施工临时用电管理，现场临时配电箱须有防雨措施，接地保护完好； - 4、 目前湖南石化检修，长炼基高压室为单线运行，电一班每天巡检落实好高压室进线柜电流监控，落实好雷雨大风天气的应急管理。 - 石继生： 一、安全方面： - 1、福清项目部发生5.12伤手事故，近期伤手事故频发，大家要引起足够重视，强调作业时互相提醒配合好，出事就是一失万无，全员都有责任齐抓共管安全工作。 - 二、生产检修方面： - 1、老基地空压站已开机，部分装置已开工，要恢复生产管理轶序，严格票据措施落实，严格生产汇报制，严防误停误碰误操作事故事件的发生。 - 2、老基地部分装置停蒸汽继续检修，电仪专业合理安排好检修工作，协调好边生产边检修的人力协调，管控检修现场，蒸汽线上仪表检修要确保蒸汽线排空降温后才能作业。 - 三、施工方面： - 1、石油焦、岳阳兴长立能等项目施工开始进场加班，一定要确保安全质量，气温高要注意防暑降温工作，加班要严格班组长、管理人员带班制。 - 四、教培方面： - 1、本次老基地检修，工作量不大，要利用本次停工检修机会，认真开展教培工作. | 分公司领导 |