会议纪要  Meeting Minute

| 会议名称 | 长岭催化剂分公司调度会 | 会议编号 | CLCHJ-DD-2025-044 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主持人 | 郑朝辉 | 会议时间 | 2025年11月24日 |
| 会议地点 | 长岭催化剂分公司会议室 |  |  |
| 分发：领导、管理岗位、各班组 |  | 参加人员：石继生、刘霞光、陈志利、杨鹏程、钟玉蓉、陈拥军、彭小林、邓蛟、谢昕宇、郑朝辉、汤军、张远东、陈明亮、詹飚、向伟、郝颖、范磊、刘其元、陈阳、袁勤飞、刘源、于皓 共22人 |  |
| 会议记录人 | 郝颖 | 审 核 | 陈志利 |
| 签发 | 石继生 | 发行日期 | 2025年11月25日 |
| 发文部门 | 长岭催化剂分公司 |  |  |

| 序号 | 会议内容 | 责任人/责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 一、本周主要工作情况： - 安全：1.血压监测 - 上周申报了 7 起7+1作业 二、生产情况： 1、本周生产正常，故障遗留正常，综合空压站特护机组 机951 运行, 机952机955机953机954备用。 2、分子筛，裂化剂高压室全所分段运行正常。 三、日常维护及设备故障处理与检修情况： - 1、工单 60 条，设备故障处理 5 起,停送电及日常维护 60 台次。故障多为热元件综保跳闸故障,照明故障维修 - 重要故障： - 裂化剂分子筛R402/3变频器更换，已完 - 三套加氢吊料口报警灯和照明灯整改，已完 - 特材P1027/1操作柱更换，已完 - 综合教培管理：教培：1、每天早上岗位练兵。 - 施工： - 二套加氢F1202整改，未完 - 裂化剂一套p1830/4.3更换电缆，已完 - 化工库防爆照明箱整改，已完 - 特材择二V1075/6增加变频器，已完 - 加班及好人好事： 11.22/23巡检加班 - 安全观察 - 下 周 工 作 安 排： - 二套加氢F1202整改 - 裂化剂分子筛一套罐区照明整改 - 综合UPS电源配电 | 电气一班 |
| 2 | - 安全： 1、上周申报高危作业6处，吊装作业1处、高处作业5处 - 班组血压异常人员持续监测 - 学习安全活动文件 - 生产：上周云溪基地电气设备运行正常，特护设备运行情况良好。停送电及日常维护87起、故障处理6起，主要故障为设备过载跳闸、电加热故障、尾部散热风机故障、照明故障处理等；建立检维修工单93张 - 主要工作： 1、云溪综合P6140B电机检修，已完 - 云溪综合非低氨氮照明故障处理，已完 - 云溪加氢P6717B电机回装，已完 - 云溪兴长基地电气设备台账核对，未完 - 云溪变电所防小动物排查，已完 - 典型故障及设备处理情况：云溪总变1#主变压器加注变压器油，已完 - 工程施工：1、云溪钛硅叉车充电桩新增电源箱配电，已完 - 云溪一期槽盒盖板隐患整改，已完 - 云溪一期西门卫新增空调配电，已完 - 云溪一期充电桩配电，已完 - 教培：1.每日岗位练兵 - 加班情况： - 11.18 云溪电气人员加强及班组标准化整改：刘其元 黄绍富 - 11.20 云溪电气人员加强及加氢M6705故障处理：黄绍富 张怡农 刘其元 沈琪 丁世文 尹海龙 - 11.21 云溪电气人员加强：楚伟 - 11.22 云溪变电所巡检及小动物排查：周军 邱丽 张维 李国滔 - 11.23 云溪变电所巡检及小动物排查、综合P6140B电机检修：蔡毅 丁世文 元贤文 邓日明 王锦翔 周政 黄绍富 张怡农 - 8.班组管理：无 - 9. 本周工作：1、云溪分子筛厂房一新增电动阀配电 - 2、云溪裂化剂车间照明故障处理 - 3、云溪水沟电缆隐患治理项目施工 | 电气二班 |
| 3 | - 上周主要工作情况： - 安全工作： 学习公司下发安全文件并进行讨论分析,班组人员血压测量。 七加一作业申报7次。 生产情况： 机951运行正常，机952、953、954、955备机。 交班43条，工单建单数44条。 - 日常维护及关键重点设备故障处理情况： - 1、生产基本正常。 - 2、防小动物检查，进行中。 - 施工方面： - 1、分子筛改性F401火嘴改造，未完。 - 2、裂化剂FCC尾气改造施工，未完。 - 3、长岭综合车间液体岗位DCS操作系统更新，进行中。 - 综合管理方面： 人员加强大休人员加班，周末加班上周合计15人。 感谢综合班、仪二班支援长岭综合车间液体岗位DCS操作系统更新项目。 - 教培方面及好人好事： 坚持每天岗位练兵。 二.本周工作安排： 日常维护及日常巡检。 长岭综合车间液体岗位DCS操作系统更新施工。 | 仪表一班 |
| 4 | 本 周 主 要 工 作 情 况： 安全管理： 1、上周高空作业2项,动火作业1项；升级管控作业33项。 2、人员血压监测正常。 生产情况： 1、云溪基地仪表专业生产平稳。 - 日常维护及设备故障处理情况： - 日常维护：云溪基地61项；岳阳兴长故障处理5项。 - 隐患整改：云溪基地完成11项。 - 重要设备故障处理： - 施工项目：1.贵剂4台氢压机升级改造，已完成90%。 - 2.综合污水分析小屋抢修，已完成 班组管理：1.11月22日-23日，王旭、施志成、邓鑫，借仪表一班项目施工。 - 教培： - 坚持每天早会岗位练兵。 - 加班： - 1、11月18日，人员加强，沈文生、郑皓天加班1天。 - 2、11月20日，裂化剂HIC80027阀门故障处理，苏玉加班2小时。 - 本周工作安排： - 贵剂二套4台氢压机升级改造。 - 综合计量补点及阀门升级改造。 - 分子筛合成阀门升级改造。 | 仪表二班 |
| 5 | - 本周主要工作情况： - 上周工作： 安全观察：①学习相关安全资料； ②血压测量 ③现场检查纠偏 - 生产：云溪基地设备运行正常 - 3.本周工作：①做好日常维护工作 - ②做好签证工作 | 机修一班 |
| 6 | 一、安全： 1、血压监测，高危人员持续监测。 - 2、要求监护人及负责人确认现场票证，合格后方可作业，严禁无票作业。 - 3、学习公司下发的各项文件。 二、施工项目 石油焦项目： - 配合现场设备送电调试； - 污水项目： - 拆除路灯1台。 零星施工： - 贵剂二套网带窑低压室敷设仪表2*1.5mm2补偿导线2根，制安DN20D镀锌钢管15米，安装K型热电偶2支，接线及调试完成。 - 贵剂网带10台风机检查及接线完成，2台加热器检查及接线完成，4组新增电气至DCS控制电缆接线完成，10台电机变频调试，10台加热，4台普通电机联动调试完成。达到开工条件。 - 工程技术中心敷设4*16mm2电缆2根，共计75米，敷设12*1.5mm，12台电磁阀电缆1根，共计35米，安装各类型镀锌钢管40米，接线及调试 - 钛硅施工 - 钛硅一厂房一楼防爆动力箱中润滑油室及中和液室风机拆线。 - ，3台新增风机配管，已完成；3台新增风机敷设电缆24米，中间盒接线6个。 - 钛硅一厂房安装区域报警器4台。钛硅一厂房三楼拆除防爆动力箱1台，电缆保护管30米，回抽电缆11根合计42米。 - 钛硅一厂房三楼安装安装防爆动力箱一楼1台，三楼防爆动力箱3台，四楼2台。 - 钛硅二厂房顶楼电催化氧化主电机电缆做头接线，已完成。 三、教培：1.每天早上岗位练兵。 四、加班：贵剂网带窑厂家监护加晚班4天，周五贵剂网带2人加班至晚上9点，周六，周日支援仪表一班7人次。 五、本周工作安排： - 污水项目一厂房风机配管及电缆敷设接线。 - 钛硅项目二厂房仪表电缆敷设。 - 贵剂二套网带窑配合开工调试。 - 长炼贵剂三套仪表开关阀施工（依据实际情况）。 - 工程技术中心零星施工。 | 综合班 |
| 7 | QHSE主管：杨鹏程 - 公司将对各分公司安全总监、安全主管、安全员，公司将在12月15日左右组织分公司安全生产经理、安全经理、生产经理、安全总监、安全主管、专职安全管理人员进行年度的考试与评价，考试将采取笔试加视频监控加分公司经理监考的形式，考试内容为《公司QHSE体系制度》《安全生产法》《机电公司安全积分管理办法》《公司安全生产禁令》《公司安全生产保命条款》《安全管理人员题库》。请各位重视，考试不合格将作为是否符合分公司安全生产各岗位的关键因素，请各级安全管理人员做好考试题库的温习工作。 - 针对催化剂厂新老基地近期高危作业视频拍录的问题，在此着重强调。视频拍录必须按照规范进行拍录：作业前务必清晰的拍录作业票，并且要在光线明亮的位置进行拍录；第二，作业票拍录完后，要拍录作业展示牌。展示牌内容与作业票内容要一一对应。三、动火作业，务必在火票办理完毕，气体分析合格后 30 分钟内进行动火作业，并且同步进行视频拍录。 - 目前催化剂云溪基地贵剂的网带窑厂家施工已完。针对11月10日厂家中洲窑炉人员动火作业的违章，分公司施工结算岗位必须按照违章报告中的要求，需在结算款中扣除2000元违章违约金作为处罚。 - 分公司被长岭分公司考核，10月份视频回看时长不够。因为云溪基地短停检修，许多督查中心都侧重于现场。从11月份开始，分公司将继续进行专业内部的月度视频考核。 QHSE管理员：钟玉蓉 - 1、上周发放了秋季工作服，库房没有备库，不能进行更换了。 - 2、本周对班组血压监测记录进行检查，高危人员进行询谈。 - 3、现场检查标准化较差，各班认真核查班组劳保防护和作业标准用品，安全岗位现有安全带/安全帽/作业票/袖标/马甲/防护眼镜，需要的班组到安全岗位领取，云溪到杨鹏程处领取。 4、长炼班组借用云溪人员，注意：1/开票，不能电子开出的必须手签；2/门禁，必须持入场证入场；3/二级安全教育，涉及作业装置做好二级教育试卷。 QHSE岗位：张远东 - 各班长强调员工行为规范，重温十大禁令。 - 2，年底各项检维修施工较忙，更应注意捡维修施工质量，本周各班组重温惠州质量事故报告，发图片到群里 - 生产主管,长岭工段长： 陈拥军 1、.组织好迎春晚会，二月份进行，在人员方面需要各分公司全力配合。（综合部） 2、催化剂分公司因施工进度及人员紧张问题被催化剂投诉，分公司领导要及时和业主人通，协调处理问题。（施工副经理） 3、养成节约的良好习惯，办公室用电设备要做到人走灯灭，空调设备没有到开机的时候就不要开。（波总） 4、武汉一个企业对我公司维保业务进行调研，目前在接洽中。（波总） 仪表主管，长岭运行工程师：彭小林 - 生产平稳。 - 加强防冻防凝及防小动物检查力度。 - 本周长岭综合化工库施工加班加点，施工进度较快。 - 长岭综合化工库施工得到综合班，及仪表二班支持，再次提出表扬。 仪表工程师，云溪工段长：谢昕宇 生产情况： - 云溪基地仪表专业生产平稳。 - 落实班组7+1作业现场安全风险检查，监督安全措施的落实情况，提醒作业人员防控安全风险。 - 班组要安排专人对兴长台账进行整理和录入。 - 这次开工问题很多，合理安排好人员，技术骨干要随时做好加班准备和技术支持。 - 贵剂氢压机新增探头安装要督促厂家进度，人员不能耗在那里。 - 现阶段施工任务重，对老基地也进行了人员支援，大休人员必须加班，无特殊原因班组人员不允许请假。 - 下周工作安排： - 确保云溪基地各装置平稳运行。 2、施工现场监督检查。 机修主管，云溪工段运行工程师：陈明亮 - 生产情况： - 云溪基地生产平稳，特护设备运行正常，云溪裂化剂开工正常。检维修工作共计46项，已完成35台次，检修9台，维护26台。主要内容如下：1.机泵检维修30台次，主要有密封泄漏），卡死，振动大，不上量，腐蚀、冲刷穿孔等；2.其它化工类设备检维修5 台，主要工作检查调整，漏油、轴承、密封更换。3.本周主要设备检修有：1.加氢M6702B密封吹扫风故障密封进料抢修；2.云溪加氢M6702A混捏机主传动轴承故障检修。 - 上周工作亮点及问题： - 1.上周四下午专业巡检放牌，周五班组巡检及时发现； - 2、新工完成二级安全教育； - 3、本周一上午召开11月份专业例会，总结检修工作，部署年底工作，及具体措施。 - 问题：1.上周云溪加氢2台混捏机故障抢修，是开工不畅工艺风线未开造成的，我们要举一反三，加强设备巡检，避免类似问题发生。 - 本周计划： - 1.年底加强现场安全质量管控； - 2、重温安全生产禁令，及冬季安全生产措施学习； - 3、云溪特材停工检修项目及实施； - 4、定时性工作实施； - 2电气专业主管，云云溪工段运行工程师：邓蛟 - 云溪电气专业生产平稳； - 落实班组7+1作业现场安全风险检查，监督安全措施的落实情况，提醒作业人员防控安全风险。 - 云溪基地总变交给催化剂的检修总结，已交领导审核。 - 上周云溪1#主变已完成补油工作，目前运行情况良好。 - 总变消弧线圈备件已到货，已联系厂家安排技术人员到场处理。 - 计划本周三下午进行电气高级工培训，请班长通知相关参考人员。 - 《云溪综合车间二期成品库房除尘器扩容更新及电梯电源配电》这个项目既属于安全生产费急着结算，综合车间也急着安装投用；因为涉及到环保，政府相关部门和设备部、安环部也盯着，限期施工，目前电缆已到场，已经联系装置搭设脚手架，需领导协调专门的力量处理。 本周工作计划： - 落实班组7+1作业现场安全风险检查，监督安全措施的落实情况，提醒作业人员防控安全风险。 施工主管，工程工段长：汤军 - 催化剂分公司工程维修项目本周情况： 1、石油焦工程制备技术开发项目建设工程电仪安装 - 1)无作业，待开工保运； - 2 、催化剂长岭分公司云溪基地污水处理系统优化项目+ 雨水监控项目 - 配合车间开工调试，已完成，交付车间使用。 - 3、 长岭分公司云溪基地公用工程完善项目安装 1）钢管材料部分抛丸除锈底漆，罐钢板材料79张钢板完成抛丸除锈底漆防腐。 2）完成消防罐基础土建交安。 4、催化剂长岭分公司云溪基地钛硅分子筛生产环保及催化剂再生完善(环保要求增补部分）+钛硅厂房一改造 1）厂房一拆除400*200mm槽盒14米，拆除照明管线40米，拆除防爆动力箱2台。 2）催化氧化设备厂家5支热偶配管接线已完成； 3）催化氧化成套设备主风机电缆做头接线已完。 4）厂房一安装防爆动力箱6台，完成100%。 5、经营结算情况： 1）本周下达工单数量3份； 2) 本周已签证工单数量7份； 3）本周上传工单结算数量7份； 4）累计工单结算价格250.68万元； 二、催化剂分公司下周主要施工计划： 1、催化剂长岭分公司云溪基地污水处理系统优化项目+ 雨水监控项目 1）污水项目已完工，雨水项目待开工； - 2、 长岭分公司云溪基地公用工程完善项目安装 1）管材除锈防腐刷漆，材料下料，罐提升柱、涨圈等制作； 3、催化剂长岭分公司云溪基地钛硅分子筛生产环保及催化剂再生完善(环保要求增补部分）+钛硅厂房一改造 1）厂房一现场风机配管安装。 施工预算岗位：郑朝辉 - 上周主要工作完成情况： - 班组上交签证单情况；电二班3份，机修一班1份。 2、本周各主管、班长需抓紧落实的工作： - 维修、科研、更新未上交签证单明细已发月度工时微信群，其中、电一班10份，电二班12份，仪一班7份，仪表二班3份，综合班1份，含1份科研项目，机修一班3份，催化剂设备部要求每个月20日上交上个月20日前的结算书。 - 各主管、班长注意，未上交签证单的维修、科研工单明细已发月度微信群，已经开始施工的抓紧施工，施工完成的抓紧上交签证单，尤其是安全生产费的，本月必须上交，其中仪一班5份，电二班8份（槽盒盖板隐患治理和充电桩的先交），班组没有人力施工的项目要及时反馈到施工岗位。 - 各主管、班长注意，上交了科研项目签证单的，未施工的和施工未完成的本月必须施工完成，审计会现场核对工作量，如果未施工，不会结算。 - 各主管、班长，岳阳兴长2024年和2025年的维修签证单抓紧到甲方签字确认，并跟踪委托单下达情况，已下委托单的抓紧签证上交。 - 各位班长，签证单类容要做到真实，设备部每份签证都会到现场核对，数据偏差大会考核我们公司。 - 各位主管、班长最新装置划分设备台账统计，本周三下班前上交，数据要真实。 教培岗位：詹飚 1、11人高级工报名，已审核。 2、英语培训班周二、周五开课两堂，分公司3人上课情况良好，作业完成情况好。 3、公司资质证件收集，已完。 4、岳阳强技赋能职业技能大赛报名，分公司无人报名。 5、以前高级工未办证人员补证。 库房/资料：郝颖 1、库房材料正常收发。 2、材料询价、报价、计划申报。 | 各管理岗位 |
| 8 | - 陈志利： 1、目前施工项目密集发布，而且在施工进度上有要求。这里需要我们一定要杜绝单人、无票作业的情况发生，其次各班组梳理好项目并做好进度统筹！ - 2、 催化剂分公司2025年生产质量管理工作进行总结，总结时段为2024年12月-2025年11月30日，请机、电、仪各专业主管做好配合工作由生产主管进行汇总。 - 3、本周二长岭分公司对云溪基地进行标准化检查，请各班组、办公室做好迎检工作。 - 刘霞光： 安全方面： 1、刚才电一班汇报的槽盒拆除施工，槽盒里有一些电缆还不能确认，针对槽盒拆除电缆不能确认的，严禁进行切割，必须100%确认电缆无误后方可进行施工，深刻吸取惠州分公司电缆槽盒电缆施工人员触电事故教训。 2、目前分公司零星施工项目较多，各班组工作较忙，都在为零星施工项目赶进度，在赶进度的同时，确保安全是每一项工作的前提。今天上午在老区化工库DCS改造、硫磺罐V306液位计安装灌顶施工你表一班人员在临边作业没有系好安全带，及时进行了制止、教育，及时整改。 班组要加强安全管理，每日分工前对每项工作具体的安全措施落实要有具体的要求，确保主要员工尤其年轻员工了解每一项作业的风险，针对风险应采取什么样的风险控制措施。 二、电气专业管理：11月份停电检修期间钛硅4号变压器绝缘不合格未及时送电，目前绝缘已合格，请电气专业及时督促装置对变电所屋顶漏雨进行修复，恢复4号变压器送电。 - 石继生： 1、传达上周甲方承包商HSE月例会及设备调度会主要内容。 2、安全：1)通报机修一班夏泉在禁烟区吸烟事件，要从严从重处理，大家要汲取以往事件的深刻教训，严格禁烟规定。各班、各管理岗位要严查违章，从小违章抓起，抓小防大。2)公司多次周报通报我们分公司带班率低问题，要找出根本原因采取改进措施，请安全岗位负责，高危作业带班领导必须要去带班。3）考虑目前甲方规定周六日周一为无特殊作业日，各班安全活动改到周一上午召开。 3、上周甲方投诉事件，不仅反映了老基地化工库新增17台液位计项目施工慢问题，还反映了给我们的其它项目没力量干且少有能让甲方放心的，反映了我们的维保服务质量存在问题，甚至说后面的维保要是公开招标将会有很多单位来投标。这事涉及了施工管理和生产管理两个方面，我们必须高度重视、认真对待。 4、生产：1）请分公司生产口开始组织年底的用户走访工作，工段主管、班长和领导参加，业主要含催化剂和岳阳兴长，认真听取甲方意见，积极正面沟通，不能说我们没人。2）各维护班组要组织周六日加班开展专业定时性、维护维修等生产工作。 5、施工：分公司的项目施工不能打乱仗，要有效组织起来。1）请施工岗位抓紧更新分公司各项目的组织机构（先统计暂估价10万及以上的项目），明确各项目的七大员（含材料员、资料员），同时新增开工保运组及职责，明确项目完工后由项目组、施工单位开工保运72小时后才能转维保班组进行保运，更新完发分公司领导班子讨论定好后再发布，以明确各项目的管理责任，不得推诿扯皮。2）请已发布的分公司项目管理组织机构的领导小组、各职能组、各项目组认真履职，出问题按明确的职责追究责任。3）初定每周五10：30召开分公司项目协调会，各职能组、项目组、施工班组派代表参加，从11月25日始每个项目组必须发项目施工日报，日报主要汇报当日施工工程量和进度、次日计划和需协调问题。4）从现在起不允许随意请休假，力量不够分公司会尽快想办法，请大家一定要齐心协力、克服困难，项目集中施工要拿出大检修的工作状态，努力把各项目干好。 6、全厂停工检修、施工加班按公司规定及分公司经济责任制，在奖金安装工时中兑现，干得好额外在月奖考核中奖励，项目带班在项目完工后履职好进行带班奖励。加班路费、该报的报。 | 分公司领导 |