会议纪要  Meeting Minute

| 会议名称 | 长岭催化剂分公司调度会 | 会议编号 | CLCHJ-DD-2025-046 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主持人 | 郑朝辉 | 会议时间 | 2025年12月08日 |
| 会议地点 | 长岭催化剂分公司会议室 |  |  |
| 分发：领导、管理岗位、各班组 |  | 参加人员：石继生、刘霞光、陈志利、杨鹏程、钟玉蓉、陈拥军、彭小林、邓蛟、谢昕宇、郑朝辉、汤军、张远东、陈明亮、詹飚、向伟、郝颖、范磊、刘其元、陈阳、袁勤飞、刘源、于皓 共22人 |  |
| 会议记录人 | 郝颖 | 审 核 | 陈志利 |
| 签发 | 石继生 | 发行日期 | 2025年12月09日 |
| 发文部门 | 长岭催化剂分公司 |  |  |

| 序号 | 会议内容 | 责任人/责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 本周主要工作情况： - 安全：1.血压监测 - 上周申报了 6 起7+1作业 - 学习公司下发文件 二、生产情况： 1、本周生产正常，故障遗留正常，综合空压站特护机组 机951 运行, 机952机955机953机954备用。 2、分子筛，裂化剂高压室全所分段运行正常。 三、日常维护及设备故障处理与检修情况： - 1、工单 97 条，设备故障处理 5 起,停送电及日常维护102 台次。故障多为热元件综保跳闸故障,照明故障维修 - 重要故障： - 裂化剂一套接地整改，已完 - 贵剂一套C508电机检修，已完 - 配合催化剂年前用电设备检查，已完 - 综合教培管理：教培：1、每天早上岗位练兵。 - 施工： - 二套加氢F1202整改，已完 - 二套加氢F1203、F1204整改，已完 - 特材择二四楼动力箱拆除，已完 - 裂化剂三台电机检修，已完 - 裂化剂三套大孔胶渣配电，未完 - 裂化剂三套P1127控制柜移位，已完 - 一套加氢C1220配电，已完 - 加班及好人好事：1.上周大休加班 6人次 2.周末两天巡检 3.星期天加班处理特材择二F1002故障，现场电机开盖检查 - 安全观察 - 下 周 工 作 安 排： - 裂化剂三套大孔胶渣配电 - 特材择二F1002加热炉检修 - 综合车间氨氮P1906/1.2电机配电 - 裂化剂车间照明维修 | 电气一班 |
| 2 | - 安全： 1、上周申报高危作业9处，高处作业9处 - 班组血压异常人员持续监测 - 学习安全活动文件 - 生产：上周云溪基地电气设备运行正常，特护设备运行情况良好。停送电及日常维护100起、故障处理10起，主要故障为设备过载跳闸、电加热故障、尾部散热风机故障、照明故障处理等；建立检维修工单110张 - 主要工作： 1、云溪综合车间照明灯具共更换80盏，已完 - 云溪裂化剂车间照明灯具共更换185盏，已完 - 云溪加氢车间电机状态监测、加排油，已完 - 云溪贵剂II套电机状态监测、加排油，已完 - 云溪裂化剂车间电机状态监测、加排油，已完 - 云溪新材振动筛电机M8303拆除外委大修，已完 - 4.典型故障及设备处理情况： - 5.工程施工：1、云溪贵剂II套新增车床电源配电，已完 - 云溪一期水沟电缆隐患整改，敷设3*35+1*16mm2电缆940米，未完 - 6.教培：1.每日岗位练兵 - 7.加班情况： 12.01 云溪电气人员加强：丁世文 - 12.02 云溪电气人员加强：丁世文 黄绍富 - 12.04 云溪电气人员加强：楚伟 - 12.05云溪电气人员加强：周剑 刘良兵 王锦翔 黄绍富 - 12.06 云溪变电所巡检及电机状态监测：刘其元 邓日明 丁世文 李国滔 张怡农 刘杰 周军 - 12.07 云溪变电所巡检及电机状态监测：张维 沈琪 尹海龙 王焦能 周政 蔡毅 元贤文 - 8.班组管理：无 - 9. 本周工作：1、云溪一期水沟电缆隐患整改 - 2、云溪二期危化品库房新增强排风机配电 - 3、云溪钛硅D103微波新增5.5KW水泵电机配电 - 4、云溪贵剂II套装置现场隐患整改 - 5、云溪现场电机开盖检查 | 电气二班 |
| 3 | - 上周主要工作情况： - 安全工作： 学习公司下发安全文件并进行讨论分析,班组人员血压测量。 七加一作业申报1次。 生产情况： 机951运行正常，机952、953、954、955备机。 交班57条，工单建单数58条，废单1装置填写错误。 - 日常维护及关键重点设备故障处理情况： - 1、生产基本正常，特材车间，银催化剂，裂化剂车间等陆续开工。 - 2、防小动物检查，进行中。 3、12.5长岭裂化剂一套,F1801,炉F1801,工艺反映炉子点不着火，现场清理点火枪、打磨点火针后调试投用正常。 - 施工方面： - 1、分子筛改性F401火嘴改造，未完。 - 2、裂化剂FCC尾气改造施工，未完。 - 3、长岭综合车间液体岗位DCS操作系统更新，进行中。 - 综合管理方面： - 12.1曾加加班 12.2周向荣 熊阳加班 12.3任福荣 温煜涛加班 12.4谢鑫 曾加加班 - 教培方面及好人好事： 坚持每天岗位练兵。 二.本周工作安排： 日常维护及日常巡检。 长岭综合车间液体岗位DCS操作系统更新施工。 - 报警器年检 | 仪表一班 |
| 4 | 本 周 主 要 工 作 情 况： 安全管理： 1、上周高空作业3项；升级管控作业16项。 2、人员血压监测正常。 生产情况： 1、云溪基地仪表专业生产平稳。 - 日常维护及设备故障处理情况： - 日常维护：云溪基地43项；岳阳兴长故障处理8项。 - 隐患整改：云溪基地完成9项。 - 重要设备故障处理：无 - 施工项目：1.贵剂4台氢压机升级改造，已完成。 - 2.分子筛合成阀门升级改造，已完成35%。 班组管理： - 教培： - 坚持每天早会岗位练兵。 - 加班： - 1、12月4日-5日，人员加强，共4人，各加班1天。 - 本周工作安排： - 分子筛合成阀门升级改造施工。 | 仪表二班 |
| 5 | - 本周主要工作情况： - 上周工作： 安全观察：①学习业主和公司相关资料； ②血压测量 ③现场检查纠偏 - 生产：云溪基地动设备有限正常 - 班组管理：一期8人怎么班组库房整理 - 人员去向：1、4人趣油果保运一周，本周检修；6人周五支援电二班放电缆 - 本周工作：①做好日常维护工作 - ②特材车间停工检修 | 机修一班 |
| 6 | 一、安全： 1、血压监测，高危人员持续监测。 - 2、要求监护人及负责人检查现场安全措施是否落实。 - 3、学习公司下发的各项文件。 二、施工项目 石油焦项目：配合仪表调试。 - 贵剂项目：贵剂二套三楼拆除照明灯具及控制箱电缆。 零星施工： - 云溪成品库房敷设电梯电缆190米，二楼除尘器配管，电缆敷设及接线调试完成，挂牌及堵洞完成。 - 丁鹏带一人长炼施工，预计明天完成。 - 兴长项目电仪施工完成50%。 - 钛硅施工: - 1、钛硅一厂房一楼风机配管及电缆敷设，接线完成90%。 - 2、钛硅一厂房三楼风机配管完成50%。安装防爆操作柱6台。目前二楼，四楼未施工。 - 3、钛硅二厂房顶楼安装温度变送器2台，流量计1台，安装双金属温度计3台，镀锌钢管转运至现场50根。 三、教培：1.每天早上岗位练兵。 四、加班：周日加班14人/次 五、本周工作安排： - 污水项目一厂房风机配管及电缆敷设接线。 - 钛硅项目二厂房仪表配管及电缆敷设。 - 长炼贵剂三套仪表开关阀施工。 - 兴长项目施工。 - 5、石油焦配合开工。 | 综合班 |
| 7 | QHSE主管：杨鹏程 - 本月安全教育培训最重要的工作是催化剂厂2026年入场证换证以及监护人复审的培训考试工作。分公司是催化剂厂最大的维保承包商队伍。为了不因为培训耽误日常生产运维服务，经过与催化剂安环部教培部门的沟通协商，机电公司从下周开始每周组织100人参加培训考试。培训地点在公司机关培训楼5楼大会议室。各班组请安排好每期参加培训人员准时参加培训，培训过程中认真听讲、做好笔记，培训完后即进行闭卷考试。 - 上周高危作业视频回看时长227.93小时，各专业团队都达标，符合公司每周回看50小时/专业的要求。希望各专业负责人继续抓好高危作业视频管理，主动查找隐患并上传公司系统，做到隐患及时消缺。 QHSE管理员：钟玉蓉 - 1、本周共申报7+1作业28项，其中高处及动火作业7项，高处作业13项，动火作业2项，吊装作业4项，盘柜作业2项。 - 2、刘峰项目部入场对接。 3、关于2026年监护人再教育和入场证换证工作沟通。分批参加培训考试，收集好资料上交。 QHSE岗位：张远东 - 云溪班组要注意，今日综合部通知，我们人员只有去二期现场按门铃，保安才会开门，如果发现只吸烟，会查处。要吸烟，可认到吸烟点或正大门。 - 2，现各班组工作较多，工作忙更应注意检维修质量，不要出现低老坏現象。 - 生产主管,长岭工段长： 陈拥军 - 12月5日长岭分公司11月安全生产总结会议 - 1、工棚内厂房内电机，机泵检修在建立工单时必须有票证支持。 - 2、催化剂分公司安全生产流程考试，值班表上传，巡回检查放牌情况落实好。 - 3、催化剂分公司谢昕宇，刘其元未完成11月现场督察记录， - 4、年底不能放松安全生产管理，尤其是管理岗位要加强现场管理工作，吸取20231129误停事故教训！ - 5、用户走访工作必须落实到位，催化剂分公司走访完成日期可以适当放宽到一月初，了解存在的矛盾与问题。 - 6、各种现场作业票所列人员，作业内容必须与现场作业实际情况相符。 - 7、重视湖南石化2026入场考试，吸取历年考试作弊，违反考场纪律的违章行为教训。 - 8、长岭分公司对后勤宿舍进行检查，无火灾报警及消防器材，需整改，房间内违章用电的现象较多，希望大家认真吸取香港火灾事故教训。 - 9、认真落实冬季防凝防冻工作，对每一个点仔细落实，确保记录与现场相符。 - 10，催化剂分公司对待违章考核重，落地快值得各家分公司、部门借鉴， - 11、吸取催化剂分公司11月份检修很辛苦，没有好结局的教训，发生了重大的设备事故，必须向长岭分公司生产部汇报，不要等包不住了才说出来。 - 生产管理 - 长炼基地生产正常。 - 完成分公司本周生产周报编制、本月生产月报上报蒋自立，完成电仪专业周报并上交催化剂设备部刘涛。电气专业一周故障统计发陈志利；上传催化剂分公司调度会信息。机修，仪表专业防冻防凝记录交长岭分公司生产部 - 已联系长岭综合车间于12月11日下午进行用户走访，地点：综合车间原化工库二楼办公室。长炼基地电仪主管班长参加，请分公司领导做好准备。 - 根据长岭分公司月度安全生产总结，各班组在建立工单时，所有工作分工安全讲话，平台建单，交接班记录必须保持一致，交接班记录采取工单新增模式，不能手动录入。厂房内电机，机泵检修必须在工单内上传票证，不允许出现无票作业的工单，综合班多张工单无任务描述，请及时整改。 - 电气专业 - 上周班组两剂F1202、F1203、1204电缆更换完成后，调试工作连续加班，连续发现了多处隐患，进行物料清理，电阻丝更换，班组人员较为辛苦， - 周末电气一班人员加班进行长炼特材择二F1002检修，发现多组电缆绝缘绝缘为零，将进行更新检修。 - 综合车间两处DCS接线工作完成后，盘柜送电必须由盘柜厂家送电，仔细检查现场接地接线情况，阻值是否合格。 仪表主管，长岭运行工程师：彭小林 - 生产平稳，近期两剂，贵剂三套开工仪表故障有所上升。 - 加强防冻防凝、防小动物、仪表露点检查力度。 - 长岭综合氨氮问题点较多，本周停工加快对点。 - 夜间温度较低，检查灯具好坏，上下楼梯注意抓好扶手。 仪表工程师，云溪工段长：谢昕宇 生产情况： - 云溪基地仪表专业生产平稳。 - 落实班组7+1作业现场安全风险检查，监督安全措施的落实情况，提醒作业人员防控安全风险。 - 报警器年度检定工作要开始了，做好前期准备工作，与个车间对接好。 - 定时性工作要及时网上接单，处理完后要记得封单。 - 裂化剂合成24台阀门升级改造要加快进度，车间催的急，班组要投入全部力量在这个项目上。 - 下周工作安排： - 确保云溪基地各装置平稳运行。 2、施工现场监督检查。 机修主管，云溪工段运行工程师：陈明亮 - 生产情况：云溪基地生产平稳，特护设备运行正常，检维修工作共计39项，已完成28台次，检修7台，维护21台。主要内容如下：1.机泵检维修19台次，主要有密封泄漏），卡死，振动大，不上量，腐蚀、冲刷穿孔等；2.其它化工类设备检维修11 台，主要工作检查调整，漏油、轴承、密封更换。3.本周主要设备检修有：加氢X6701超重力除尘器大修已完；2.裂化剂M8191球磨机检修已完。 - 上周工作亮点及问题：1.周五黄洋小组巡检发现F8182挡轮联结螺栓断裂，及时联系甲方停车处理，避免了设备运行事故；希望加强设备巡检多发现设备隐患； - 2.厂房标准化整改力度较大，班组要保持常态化整改，及时消除不规范行为。3.贵剂氢压机巡检振动值要求写数值，不能长期写正常。4.云溪加氢超重力除尘器检修，班组安排和作业负责人协调能力有待提升。 - 三、本周计划：1.加强设备巡检及隐患排查； - 2.特材停工检修现场统筹及实施； - 2电气专业主管，云云溪工段运行工程师：邓蛟 - 云溪电气专业生产平稳； - 落实班组7+1作业现场安全风险检查，监督安全措施的落实情况，提醒作业人员防控安全风险。 - 甲供材料在领用和返库的时候做好记录，本周六设备部在我们没有提交签证单的情况下查云溪裂化剂车间照明灯具安装情况，缺失6盏灯具，还好我们的交班记录齐全，不然肯定又会被投诉。 - 公司要求各分公司提供电气专业典型设备故障案例，两个电气班组各提供5条，不需要想得太复杂，有什么提供什么，简单的电机堵转或过载导致的热元件跳闸可能对其他分公司就是常年见不到的故障，让班组有想法的员工区做，尤其是青工，对他们的技术成长有帮助。 - 现场设备因故障或改造导致型号、材料发生变化的一定要做设计变更。 本周工作计划： - 落实班组7+1作业现场安全风险检查，监督安全措施的落实情况，提醒作业人员防控安全风险。 - 落实班组 施工主管，工程工段长：汤军 - 催化剂分公司工程维修项目本周情况： 1、石油焦工程制备技术开发项目建设工程电仪安装 - 1)无作业，待开工保运； - 2 、催化剂长岭分公司云溪基地污水处理系统优化项目+ 雨水监控项目 - 4台泵进出口管道、3台闸门拆除已完成。 - 3、 长岭分公司云溪基地公用工程完善项目安装 1）罐钢板底板材料下料完成、壁板下料完成、顶板下料完成，提升柱、涨圈、托架制作完成。消防泵站进工具箱2个，焊材库1个。 4、催化剂长岭分公司云溪基地钛硅分子筛生产环保及催化剂再生完善(环保要求增补部分）+钛硅厂房一改造 1）一厂房一楼边墙风机配管19米，防爆动力箱风机出线敷设电缆32米，防爆动力箱进线电缆做头接线。一楼主厂房防爆动力箱及边墙风机接线完成95%。 2）一厂房一楼盐酸室风机操作柱配管10米，敷设电缆11米，接线已完成。 3）一厂房一楼中和液室风机拆线两台，风机控制箱配管5米，开墙眼2个，配管完成50%。一楼润滑油室操作柱及主厂房边墙风机控制箱未施工。 4）一厂房一楼E轴3轴处风机电缆老化破损拆除更换电缆2米。 5）一厂房三楼拆除风机电缆保护管12米，风机电缆保护管支架预制完成。 6）一厂房安装风机控制箱6台，风机操作柱6台。1台风机控制箱安装未完，完成95%。 5、经营结算情况： 1）本周下达工单数量3份； 2) 本周已签证工单数量7份； 3）本周上传工单结算数量7份； 4）累计工单结算价格268.01万元； 二、催化剂分公司下周主要施工计划： 1、催化剂长岭分公司云溪基地污水处理系统优化项目+ 雨水监控项目 1）污水项目三查四定，雨水项目待开工； - 2、 长岭分公司云溪基地公用工程完善项目安装 1）壁板卷板，盘梯制作，现场布置 3、催化剂长岭分公司云溪基地钛硅分子筛生产环保及催化剂再生完善(环保要求增补部分）+钛硅厂房一改造 1）电气、自控配管，电缆敷设。 施工预算岗位：郑朝辉 - 上周主要工作完成情况： - 班组上交签证单情况；电一班1份，电二班2份，仪一班1份，机修一班5份。 2、本周各主管、班长需抓紧落实的工作： - 维修、科研、更新未上交签证单明细已发月度工时微信群，其中、电一班9份，电二班13份，仪一班3份，仪表二班3份，综合班1份，机修一班1份，催化剂设备部要求每个月20日上交上个月20日前的结算书。 - 各主管、班长注意，未上交签证单的维修、科研工单明细已发月度微信群，已经开始施工的抓紧施工，施工完成的抓紧上交签证单，尤其是安全生产费的，本月必须上交，其中仪一班2份，电二班4份（槽盒盖板隐患治理桩的先交），综合班1份，班组没有人力施工的项目要及时反馈到施工岗位。 - 各主管、班长注意，科研项目必须经过发展部同意后才能施工，否则干了也不会结算。 - 各班长，签证单签证时乙供材料型号和规格要跟现场实际一样，并要写全规格型号。 - 各位主管、班长注意，停工超过一个月的装置，做的维护、维修工作，做好签证记录，工作量多时要装置设备员下委托单。 - 各位班长还有岗位借人和签证单本周五上交。 教培岗位：詹飚 1、11人参加高级工理论考试。 2、组织高级工实操考试。 3、高新项目申报，要求申报2个。 库房/资料：郝颖 1、库房材料正常收发。 2、材料询价、报价、计划申报。 | 各管理岗位 |
| 8 | - 陈志利： 1、智慧运维平台上早上班前安全讲话和分工要与后期建单要一致，否则生产次序管理上会认为漏建工单的！ - 2、 各专业巡检一定要按自己编制的巡检路线进行，现在监控这么多想要倒查是很容易的一件事，希望班组回去传达并认真执行； - 3、机修专业在二期分子筛F8182巡检发现挡轮问题，接下来要深层次的分析故障产生的原因避免类似的故障产生； - 刘霞光： 一、安全方面：1、进入年底各项工作比较繁忙，目前尤其是电仪班组零星施工项目以及综合班工作量都比较饱满，各项目都在赶进度，在赶进度的同时，确保安全是每一项工作的前提。班组要加强安全管理，每日分工前对每项工作具体的安全措施落实要有具体的要求，确保主要员工尤其年轻员工了解每一项作业的风险，针对风险应采取什么样的风险控制措施。 二、电气专业管理：长炼基地几台炉子电源进行了电缆更新改造及化工库低压室进行电缆飞线治理进行了切断重新做头等重要设备送电投用后要加强巡检，做到有问题早发现早处理，确保改造后的设备质量。 - 石继生：（长岭分公司开调度会） - 催化剂甲方反映问题及提升计划，请各责任人按要求落实到位。 - 目前事情很多，安全质量工作始终要放在首位，大家要有清醒认识。质量包括我们现场作业的质量还有服务质量。不找客观原因和甲方问题，只找自己的问题和不足，想方设法去把甲方要求的工作认真去干好，并做到件件有着落、事事有回音！ - 特种作业证复审取证（含管理人员证）要按法律法规去安排计划，请安全岗位认真统计梳理我们分公司的人员持证情况并抓紧安排取证复审，必须要满足要求。26年催化剂换入厂证的教育培训人数较多，请安全岗位与甲方沟通对接并组织好。 | 分公司领导 |