会议纪要  Meeting Minute

| 会议名称 | 长岭催化剂分公司调度会 | 会议编号 | CLCHJ-DD-2025-047 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主持人 | 郑朝辉 | 会议时间 | 2025年12月15日 |
| 会议地点 | 长岭催化剂分公司会议室 |  |  |
| 分发：领导、管理岗位、各班组 |  | 参加人员：石继生、刘霞光、陈志利、杨鹏程、钟玉蓉、陈拥军、彭小林、邓蛟、谢昕宇、郑朝辉、汤军、张远东、陈明亮、詹飚、向伟、郝颖、范磊、刘其元、陈阳、孙辉、刘源、于皓 共22人 |  |
| 会议记录人 | 郝颖 | 审 核 | 陈志利 |
| 签发 | 石继生 | 发行日期 | 2025年12月16日 |
| 发文部门 | 长岭催化剂分公司 |  |  |

| 序号 | 会议内容 | 责任人/责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 一、本周主要工作情况： - 安全：1.血压监测 - 上周申报了7 起7+1作业 - 学习公司下发文件 二、生产情况： 1、本周生产正常，故障遗留正常，综合空压站特护机组 机951 运行, 机952机955机953机954备用。 2、分子筛，裂化剂高压室全所分段运行正常。 三、日常维护及设备故障处理与检修情况： - 1、工单 84 条，设备故障处理 9 起,停送电及日常维护 79 台次。故障多为热元件综保跳闸故障,照明故障维修 - 重要故障： - 综合教培管理：教培：1、每天早上岗位练兵。 - 施工： - 裂化剂三套大孔胶渣配电，未完 - 贵剂三套输送机配电，已完 - 裂化剂FCC C8704增加变频器，已完 - 特材择二P1057/1.2 、P1056/1.2增加回讯，已完 - 特材择二F1002检修，已完 - 特材择二四楼动力箱移位，未完 - 加班及好人好事：1.周末两天巡检 2.星期六加班特材择二F1001检修 - 安全观察 - 下 周 工 作 安 排： - 裂化剂三套大孔胶渣配电 - 综合车间氨氮P1906/1.2电机配电 - 特材择二四楼动力箱移位 | 电气一班 |
| 2 | - 安全： 1、上周申报高危作业5处，高处作业3处，动火作业2处 - 班组血压异常人员持续监测 - 学习安全活动文件 - 生产：上周云溪基地电气设备运行正常，特护设备运行情况良好。停送电及日常维护92起、故障处理8起，主要故障为设备过载跳闸、电加热故障、尾部散热风机故障、照明故障处理等；建立检维修工单100张 - 主要工作： 1、云溪化验及加氢两台马弗炉检修，已完 - 云溪食堂、保安楼电气隐患已整改12项，未完 - 云溪加氢车间电机开盖检查，未完 - 云溪贵剂II套电机开盖检查，已完 - 云溪裂化剂车间电机开盖检查，未完 - 云溪新材浆态床R8401B电机检修，已完 - 云溪新材500T C8311/8电机检修，已完 - 典型故障及设备处理情况：加氢M6704B1挤条机变频器（110KW）内部故障，散热风扇无电源，已外委维修，暂时运行正常。 - 工程施工：1、云溪钛硅D103微波新增5.5KW水泵电机配电，已完 - 云溪加氢柴油发电机电缆隐患整改，未完 - 云溪贵剂II套装置隐患整改，更换两套防爆照明配电箱 - 云溪综合危化品库房新增排风机配电，未完 - 云溪一期充电桩区域新增照明配电，已完 - 教培：1.每日岗位练兵 - 2.青工讲课：兆欧表的使用方法 - 7.加班情况： 12.09 云溪电气人员加强：易文浩 - 12.13 云溪变电所巡检及电机开盖检查：刘其元 张维 丁世文 李国滔 蔡毅 周政 王锦翔 周军 沈琪 邓日明 张怡农 - 12.14 云溪变电所巡检及支援工程班：黄绍富 邓卫民 丁世文 王焦能 - 8.班组管理：无 - 9.本周工作：1、云溪加氢柴油发电机电缆隐患整改 - 2、云溪二期危化品库房新增强排风机配电 - 3、云溪钛硅C101A/B、C102A/B电机检修 - 4、云溪干胶粉4套操作柱底座更换 - 5、云溪现场电机开盖检查 - 6、云溪分子筛厂房一电动阀电源做头、接线 - 7、云溪钛硅厂房一新增电机配电 | 电气二班 |
| 3 | - 上周主要工作情况： - 安全工作： 学习公司下发安全文件并进行讨论分析,班组人员血压测量。 七加一作业申报5次。 生产情况： 机951运行正常，机952、953、954、955备机。 交班57条，工单建单数50条。 - 日常维护及关键重点设备故障处理情况： - 1、生产基本正常，特材车间，银催化剂，裂化剂车间等陆续开工。 - 2、防小动物检查，进行中。 3、特材择型二套F1005 12日、13日处理更换火检，目前正常。 - 施工方面： - 1、分子筛改性F401火嘴改造，未完。 - 2、裂化剂FCC尾气改造施工，未完。 - 3、长岭综合车间液体岗位DCS操作系统更新，进行中。 - 综合管理方面： 下晚班人员大休加班，周末支援综合班加班。 报警器年度检定18日到期，未开始进行检定，工作量大，时间紧，需领导协商委托单。 - 教培方面及好人好事：坚持每天岗位练兵。 二.本周工作安排： 日常维护及日常巡检。 F401火嘴改造。 - 报警器年检。 | 仪表一班 |
| 4 | 本 周 主 要 工 作 情 况： 安全管理： 1、上周高空作业2项,动火作业1项；升级管控作业16项。 2、人员血压监测正常。 生产情况： 1、云溪基地仪表专业生产平稳。 - 日常维护及设备故障处理情况： - 日常维护：云溪基地46项；岳阳兴长故障处理19项。 - 隐患整改：云溪基地完成8项。 - 重要设备故障处理：无 - 施工项目：1.分子筛合成阀门升级改造，已完成90%。 班组管理：12月8日，郑皓天借综合班，岳阳兴长施工。 - 教培： - 1、坚持每天早会岗位练兵。 - 加班： - 1、12月4日-5日，人员加强，共4人，各加班1天。 - 本周工作安排： - 分子筛合成阀门升级改造施工接线调试。 - 钛硅生物碳源项目施工。 | 仪表二班 |
| 5 | - 本周主要工作情况： - 上周工作： 安全观察：①学习相关资料； ②血压测量 ③高危作业升级管控按要求申报 - 生产：云溪基地动设备运行正常 - 本周工作：①做好日常维护工作 - ②做好特材车间停工检修 | 机修一班 |
| 6 | 一、安全： 1、血压监测，高危人员持续监测。 - 2、要求监护人及负责人检查现场安全措施是否落实。 - 3、学习公司下发的各项文件。 二、施工项目 石油焦项目：配合仪表调试。 - 贵剂项目：无。 - 钛硅施工: - 一厂房一楼中和液室风机控制箱敷设电缆46米，做头接线。边墙风机控制箱配管18米，敷设电缆20米，接线完成。 - 一厂房一楼罐区安装照明立杆灯10盏。一厂房一楼罐区照明制安DN20电缆保护管 60米。 - 一厂房二楼风机拆除DN25电缆保护管42米，安装DN20电缆保护管25米。边墙风机控制箱制安DN25电缆保护管28米，，二楼边墙风机配管完成，二楼边墙风机及风机控制箱电缆敷设，已完成。 - 4、一厂房三楼风机配管10米，西侧7台风机配管完成，三楼东侧风机配管72米。三楼东侧风机安装DN20电缆保护管48米。三楼、四楼边墙风机控制箱制安DN25电缆保护管230米。敷设边墙风机控制箱电缆140米。边墙风机电缆敷设15台，共计400米。 - 5、一厂房四楼转运DN20镀锌钢管40根，二楼转运DN20镀锌钢管10根。 - 6、二厂房顶楼转运镀锌钢管45根，安装2台分析仪防爆箱，仪表配管19个点位。制安各类型镀锌钢管100米，顶楼T101西侧女儿墙照明灯具及管线恢复，T101照明灯具保护管支架预制。二厂房顶楼仪表电缆敷设20根，共计500米。二厂房顶楼安装一台照明配电箱，制安照明DN25电缆保护管23米，DN20电缆保护管34米。 - 7、三厂房三楼转运3*95+2*50电缆一盘，一楼脚手架搭设四座。三厂房制冷机组敷设3*95+2*50电缆180米。 三、教培：1.每天早上岗位练兵。 四、加班：周一至周五全员加班，周六，周日加班30人/次 五、本周工作安排： - 污水项目一厂房风机配管及电缆敷设接线。 - 钛硅项目二厂房仪表配管及电缆敷设。 - 长炼贵剂三套仪表开关阀施工。 - 兴长项目施工。 - 5、石油焦配合开工。 | 综合班 |
| 7 | QHSE主管：杨鹏程 - 关于动火作业票的级别判定，做出如下解释：在催化剂厂区内进行动火作业时，作业地点跨越天然气管线或与天然气管线并列，则火票级别应由二级升为一级。这要求我们各班组要传达到位，动火作业票办理前要对地点的风险进行识别。同时讲信息传达给业主办理票据人员，保证火票的合规性。 - 上周高危作业视频回看时长198.85小时，除了自控团队，各专业团队都未达标，不符合公司每周回看50小时/专业的要求。希望各专业负责人继续抓好高危作业视频管理，主动查找隐患并上传公司系统，做到隐患及时消缺。 QHSE管理员：钟玉蓉 - 上周共申报7+1高处作业20项，其中高处及动火作业3项，高处作业5项，动火作业6项，盘柜作业2项，FCC保密装置（严禁拍摄）4项。 - 岳阳瑞杰项目部13人入场培训及办理入场证，并组织完成分公司安全培训。 - 关于2026年监护人再教育和入场证换证工作沟通。分批参加培训考试，正式通知下周三（17日）上午8：45在机电公司培训楼参加催化剂2026年监护人及一级/二级入场（第一批）培训和考试，请各班按照已经安排的人员通知（带笔/工作服）准时参加考试 4、各班开始准备入场及办证资料，打印（身份证复印件/特种作业证/体检报告首页及结论页），1张1寸照片，注意：身份证号是外地号码的自己个人开好无犯罪记录证明。以上资料电子版（个人备注好姓名）打包发给我，纸质版的25号前必须交给我。 QHSE岗位：张远东 - 1、班组员工要保存好自己的入场证，业主相关部门通知。办了新证要把旧证上交，会对照办证人员检查，少一张50元。 - 2、各班组需按规范施工，保证所安装设备管线横平竖直，牢固可靠 - 生产主管,长岭工段长： 陈拥军 - 12月5日长岭分公司11月安全生产总结会议 - 1、工棚内厂房内电机，机泵检修在建立工单时必须有票证支持。 - 2、催化剂分公司安全生产流程考试，值班表上传，巡回检查放牌情况落实好。 - 3、催化剂分公司谢昕宇，刘其元未完成11月现场督察记录， - 4、年底不能放松安全生产管理，尤其是管理岗位要加强现场管理工作，吸取20231129误停事故教训！ - 5、用户走访工作必须落实到位，催化剂分公司走访完成日期可以适当放宽到一月初，了解存在的矛盾与问题。 - 6、各种现场作业票所列人员，作业内容必须与现场作业实际情况相符。 - 7、重视湖南石化2026入场考试，吸取历年考试作弊，违反考场纪律的违章行为教训。 - 8、长岭分公司对后勤宿舍进行检查，无火灾报警及消防器材，需整改，房间内违章用电的现象较多，希望大家认真吸取香港火灾事故教训。 - 9、认真落实冬季防凝防冻工作，对每一个点仔细落实，确保记录与现场相符。 - 10，催化剂分公司对待违章考核重，落地快值得各家分公司、部门借鉴， - 11、吸取催化剂分公司11月份检修很辛苦，没有好结局的教训，发生了重大的设备事故，必须向长岭分公司生产部汇报，不要等包不住了才说出来。 - 生产管理 - 长炼基地生产正常。 - 完成分公司本周生产周报编制、本月生产月报上报蒋自立，完成电仪专业周报并上交催化剂设备部刘涛。电气专业一周故障统计发陈志利；上传催化剂分公司调度会信息。机修，仪表专业防冻防凝记录交长岭分公司生产部 - 已联系长岭综合车间于12月11日下午进行用户走访，地点：综合车间原化工库二楼办公室。长炼基地电仪主管班长参加，请分公司领导做好准备。 - 根据长岭分公司月度安全生产总结，各班组在建立工单时，所有工作分工安全讲话，平台建单，交接班记录必须保持一致，交接班记录采取工单新增模式，不能手动录入。厂房内电机，机泵检修必须在工单内上传票证，不允许出现无票作业的工单，综合班多张工单无任务描述，请及时整改。 - 电气专业 - 上周班组两剂F1202、F1203、1204电缆更换完成后，调试工作连续加班，连续发现了多处隐患，进行物料清理，电阻丝更换，班组人员较为辛苦， - 周末电气一班人员加班进行长炼特材择二F1002检修，发现多组电缆绝缘绝缘为零，将进行更新检修。 - 综合车间两处DCS接线工作完成后，盘柜送电必须由盘柜厂家送电，仔细检查现场接地接线情况，阻值是否合格。 仪表主管，长岭运行工程师：彭小林 - 生产平稳，近期两剂一套加氢，特材二区开工仪表故障有所上升。 - 加强防冻防凝、防小动物、仪表露点检查力度。 - 两剂吸附剂等停工多年装置开工，仪表风排放，阀门要调试。 - 生产问题及时汇报，听班人员及时到岗。 仪表工程师，云溪工段长：谢昕宇 生产情况： - 云溪基地仪表专业生产平稳。 - 落实班组7+1作业现场安全风险检查，监督安全措施的落实情况，提醒作业人员防控安全风险。 - 近端时间班组生产和施工较多，班组人员安排还是较为合理，特别表扬江波在分子筛合成项目里以身作则，发扬了一个老员工的工作作风。 - 现阶段施工项目较多，要严格要求作业人员施工完后，不要携带任何施工剩料。 - 班组要强调严禁班组人员在门口抽烟。 - 下周工作安排： - 确保云溪基地各装置平稳运行。 2、施工现场监督检查。 机修主管，云溪工段运行工程师：陈明亮 - 生产情况：云溪基地生产平稳，特护设备运行正常，检维修工作共计39项，已完成28台次，检修7台，维护21台。主要内容如下：1.机泵检维修19台次，主要有密封泄漏），卡死，振动大，不上量，腐蚀、冲刷穿孔等；2.其它化工类设备检维修11 台，主要工作检查调整，漏油、轴承、密封更换。3.本周主要设备检修有：加氢X6701超重力除尘器大修已完；2.裂化剂M8191球磨机检修已完。 - 上周工作亮点及问题：1.云溪裂化剂分子筛C8175、C8176风机振动大4及报警，检查判断分析为工艺原因较大，和车间多次反馈，同时业反馈到运维中心杨主任，联系改变工况，目前有所好转，但仍在高位运行，需加强监控。 - 云溪特材检修进度跟进及时，配件要及时催一下，保证配件质量，把握检修进度。 - 作业根据用户走访综合车间提出问题现场确认，和设备员贺佳伟现场对接确定方案。 - 本周计划： - 1.加强设备巡检及隐患排查； - 2.裂化剂车间风机振动持续关注； - 3.加氢超重力除尘器运行保运及状态监测。 - 2电气专业主管，云云溪工段运行工程师：邓蛟 - 云溪电气专业生产平稳； - 落实班组7+1作业现场安全风险检查，监督安全措施的落实情况，提醒作业人员防控安全风险。 - 上周五组织召开了电气专业例会。 - 上周参加公司电气专业例会，新的电气作业指导书已基本编制完成，发在公司网站上，班组可以自行下载翻阅。 - 上周接特材车间郑主任电话，要求对云溪钛硅微波进行预检修，请电气二班与装置设备员沟通，做好检修对接。 - 云溪主变的变压器油要送检，并尽快将报告发给我，还有铁芯接地电流测试也要注意检测时间。 本周工作计划： - 落实班组7+1作业现场安全风险检查，监督安全措施的落实情况，提醒作业人员防控安全风险。 施工主管，工程工段长：汤军 - 催化剂分公司工程维修项目本周情况： 1、云溪基地连续重整剂生产装置扩能改造项目 - 1)现场拆除照明灯具，控制柜电源进线，开关插座，视频监控3套； - 2 、催化剂长岭分公司云溪基地污水处理系统优化项目+ 雨水监控项目 - 12.11号污水项目三查四定已完。 - 雨水新增2台自吸泵初找正安装已完。 - 3、 长岭分公司云溪基地公用工程完善项目安装 1）罐钢板卷板完成、临时路及吊车站位材料堆放位置场地压实铺碎石完成、罐材料拉到现场、现场焊机棚及临时用电布置接电完成。 4、催化剂长岭分公司云溪基地钛硅分子筛生产环保及催化剂再生完善(环保要求增补部分）+钛硅厂房一改造 - 1）一厂房一楼中和液室拆除DN20风机电缆保护管12米，制安风机控制箱DN20电缆保护管69米，敷设电气电缆46米，接线完成，GDS控制线未敷设。 - 2）一厂房一楼润滑油内室、外室风机操作柱配管8米，敷设电缆14米，接线完成。 - 3）一厂房一楼边墙风机控制箱制安DN32电缆保护管18米，敷设电缆20米，接线未完。一厂房一楼工作量完成95%。 - 4）一厂房三楼安装风机控制箱1台，风机操作柱及风机控制箱安装已完成。 - 5）一厂房三楼制安风机DN20电缆保护管165米，制安DN25电缆保护管18米，配管完成60%。 - 6）二厂房顶楼安装2台压力变送器，1台流量计，1台电催化氧化主电机尾部风扇，一厂房换热器安装3台双金属温度计。 - 7）二厂房顶楼转运镀锌钢管45根，仪表立柱及电缆保护管支架预制。 5、经营结算情况： 1）本周下达工单数量3份； 2) 本周已签证工单数量7份； 3）本周上传工单结算数量7份； 4）累计工单结算价格268.01万元； 二、催化剂分公司下周主要施工计划： 1、云溪基地连续重整剂生产装置扩能改造项目 1）原照明箱移位安装 2、催化剂长岭分公司云溪基地污水处理系统优化项目+ 雨水监控项目 1）新增自吸泵电气配管安装，电缆敷设做头接线； - 3、 长岭分公司云溪基地公用工程完善项目安装 1）底板、顶圈壁板、顶板安装 4、催化剂长岭分公司云溪基地钛硅分子筛生产环保及催化剂再生完善(环保要求增补部分）+钛硅厂房一改造 1）电气、自控配管，电缆敷设。 施工预算岗位：郑朝辉 - 上周主要工作完成情况： - 班组上交签证单情况；无。 2、本周各主管、班长需抓紧落实的工作： - 维修、科研、更新未上交签证单明细已发月度工时微信群，其中、电一班11份，电二班15份，仪一班4份，仪表二班4份，综合班1份，机修一班1份，催化剂设备部要求每个月20日上交上个月20日前的结算书。 - 各主管、班长注意，未上交签证单的维修、科研工单明细已发月度微信群，已经开始施工的抓紧施工，施工完成的抓紧上交签证单，尤其是安全生产费的，本月必须上交，其中仪一班2份，电二班6份（槽盒盖板隐患治理桩的先交），综合班1份，班组没有人力施工的项目要及时反馈到施工岗位。 - 各主管、班长注意，电缆敷设揭槽盒盖板须全部揭开，并拍照留存，不好揭盖板的地方，要装置联系搭脚手架。 - 云溪各主管、班长，岳阳兴长的签证单和委托单抓紧跟踪落实，过了今年，明年更不好结算了。 - 各位主管、班长注意，班组做好装置设备台件数统计，要做到数据真实。 教培岗位：詹飚 1、11人参加高级工实操考试。 2、2026年高新项目申报了2个，其中陈明亮的“新型粉料密封装置的技术研发”被列为公司重点项目。 3、于皓、张泽宇、苏玉报名2025中国创新方法大赛参赛团队交流活动暨全国企业创新增效成果TOP50年会，项目的TOP50评选活动。 库房/资料：郝颖 1、库房材料正常收发。 2、材料询价、报价、计划申报。 3、自用设备系统内更新及送检器具检定报告上传。 | 各管理岗位 |
| 8 | - 陈志利：(长岭分公司开会） - 刘霞光： - 对上周六、日临时抽调参加云溪钛硅项目施工的各班组人员提出表扬，充分体现了分公司一盘棋的工作作风。 - 施工管理。 目前云溪钛硅项目是近期的重点项目。1）综合班应根据业主要求20号达到三查四定条件，对剩余工作量进行倒排进度，每天每一个作业组的定量工作量必须按时按量按时按量完成。明天起从电气维护班、仪表维护班共计抽4个人进入钛硅项目施工，请综合班安排好。2）根据项目进度的情况，请各班组做好准备，如有需要还会从各班组人员调配人员集中突击钛琪项目的施工，请各班长全力配合。 - 三）综治管理 上周五下午下班时仪表一班彭生武用工具包夹带仪表电缆屏蔽网出厂被门卫发现，这是一起极及不应该发生的事情，在9月份分公司要求各班组全体员工才组织学习完 9月4号长经分公司综合楼电缆被盗事件的报告，当事人参与了学习并签名，没有吸取教训，分公司将对此事进行严肃处理。目前各班组施工项目较多，加之已进入年关，请各班长专业主管班组及班组对口负责的管理人员，在加强安全生产管理的同时，应落实好班组的综治管理工作，管好自己的人，管好自己的材料，杜绝类似事故的发生。 - 石继生： - 安全：1）离年底安全收官只最后半个月，安全质量综治都不允许再出问题，生产、检维修、项目施工安全都要严格管控好，升级作业、高危作业都必须严格申报管控，违章要严格要严格按规定考核，考核依据包括分公司的安全管理新规（无票（代签等同无票）、单人作业考核1000元/每人.次）。出问题，连带考核班组、对口管理人员，取消班组安全梯级累计承包奖和安委会成员风险承包奖。 - 生产：1）年底用户走访工作要持续认真开展；2）公司和长岭分公司“优质服务、客户至上”活动方案及《首问负责制》请大家按要求学习落实。3）必须关注生产情况，有事要立即汇报并及时组织力量处理好。4）云溪基地停电检修开工中，发生的漏油、流量计故障处理两个事件报告要组织学习，汲取事件深刻教训，严格落实防范措施。 - 施工：除了管控好我们自己人，还要重点关注管控好分包单位，如岳阳瑞杰已准备进场、公用工程项目的静设备分公司/汇创公司/长茂公司、光伏项目整改的检安岳阳项目部、电气隐患治理项目的检安分公司的配合，他们安全质量进度综治上出问题，甲方都有可能算到我们机电公司头上。年底的安全积分也再经不起扣，甲方大领导关注要求的几个重点项目，要集中力量推进，各班要无条件支持。 - 结算：请各班及结算岗位抓紧签证、结算书报对审、开票工作，必须要加班加点开展结算工作。 - 综治：批评仪表一班、对口主管，没有严格管控住人员，长岭分公司的决定是人员清出长岭分公司市场，除了追责，还要严格按签订的安全综治风险承包协议进行兑现。办公室、各班须全面排查整改驻地库房贵重物资的防盗综治风险，包括老基地办公室库房钥匙管理。 - 各班、各管理岗位的年度工作总结，须在本月18日发给对口领导和我。 | 分公司领导 |